## 文档说明
设备信息模板说明 （*代表必选，其他字段选填）
Modbus-RTU 填写要求
字段 | 含义 | 填写说明 / 取值规则 | 是否必填 | 示例
设备名称 | 设备的现场名称或业务名称 | 建议按现场实际名称填写，便于识别和维护；可包含编号 | 否 | 1#冷量表
设备类型 | 设备所属类别 | 按现场设备实际类型填写 | 否 | 冷量表
IP地址* | 串口服务器或采集网关的网络地址 | 填写串口服务器、DTU 或采集网关的 IP 地址，不是末端仪表本体地址 | 是 | 192.168.1.100
端口号* | 串口映射到网络后的 TCP 端口 | 填写串口服务器映射出的端口号；不同串口通常对应不同端口 | 是 | 4001
串口号 | 设备接入的物理串口编号 | 建议填写网关或串口服务器上的实际串口编号，便于排障定位 | 否 | COM1
波特率* | 串口通讯速率 | 必须与现场设备参数保持一致，常见值：2400、4800、9600、19200 | 是 | 9600
数据位* | 串口数据位长度 | 必须与现场设备参数一致，常见填写 8 | 是 | 8
校验位* | 串口通讯校验方式 | 必须与现场设备一致，常见取值：N（无校验）、E（偶校验）、O（奇校验） | 是 | N
停止位* | 串口通讯停止位 | 必须与现场设备一致，常见取值：1 或 2 | 是 | 1
从站地址* | Modbus 从站地址 | 填写设备在 RS485 总线中的站号；同一总线上地址不能重复 | 是 | 1
是否可控制 | 设备是否支持平台下发控制命令 | 一般填写“是/否”，需与设备能力及项目权限一致 | 否 | 否
设备型号 | 设备型号信息 | 按厂家铭牌、说明书或设备资料准确填写 | 否 | ABC-2000
设备厂家 | 设备生产厂家名称 | 填写设备实际厂家全称或规范简称 | 否 | XX仪表有限公司
安装位置 | 设备现场安装地点 | 建议填写楼栋、楼层、机房、区域等详细位置信息 | 否 | 1号楼地下1层冷冻机房
厂家联系人 | 设备厂家技术联系人 | 建议填写对接人姓名，便于售后沟通 | 否 | 张工
厂家电话 | 设备厂家联系电话 | 填写有效联系电话，建议手机或座机 | 否 | 13800138000
厂家邮箱 | 设备厂家联系邮箱 | 填写有效邮箱地址，用于资料传输或技术沟通 | 否 | support@abc.com
备注 | 其他补充说明 | 可填写特殊配置、接线说明、调试情况等补充信息 | 否 | 与冷机通讯共线，需注意地址冲突
Modbus-RTU 填写要求
字段 | 含义 | 填写说明 / 取值规则 | 是否必填 | 示例
设备名称 | 设备的现场名称或业务名称 | 建议按现场实际名称填写，便于识别和维护；可包含编号 | 否 | 2#冷量表
设备类型 | 设备所属类别 | 按现场设备实际类型填写 | 否 | 冷量表
IP地址* | 设备本机网络地址 | 填写设备自身的以太网 IP 地址，确保平台网络可达 | 是 | 192.168.1.201
端口号* | Modbus-TCP 服务端口 | 一般填写 502；如设备厂家有特殊定义，则按实际端口填写 | 是 | 502
从站地址* | Modbus-TCP 的 Unit ID 或站号 | 一般填写设备 Unit ID，常见为 1；如厂家无特殊要求可按设备配置填写 | 是 | 1
是否可控制 | 设备是否支持平台下发控制命令 | 一般填写“是/否”，需与设备功能一致 | 否 | 否
设备型号 | 设备型号信息 | 按厂家铭牌、说明书或设备资料准确填写 | 否 | TCP-METER-300
设备厂家 | 设备生产厂家名称 | 填写设备实际厂家全称或规范简称 | 否 | XX仪表有限公司
安装位置 | 设备现场安装地点 | 建议填写详细安装位置，便于巡检与维护 | 否 | 2号楼3层管井
厂家联系人 | 设备厂家技术联系人 | 建议填写厂家或实施方联系人姓名 | 否 | 李工
厂家电话 | 设备厂家联系电话 | 填写有效联系电话 | 否 | 13900139000
厂家邮箱 | 设备厂家联系邮箱 | 填写有效邮箱地址 | 否 | service@abc.com
备注 | 其他补充说明 | 可填写网络配置说明、网关信息、调试备注等 | 否 | 需开放502端口供平台访问
协议模板字段说明 （*代表必选，其他字段选填）
字段 | 含义 | 填写说明 / 取值规则 | 是否必填 | 示例
功能码* | Modbus 访问寄存器时使用的功能码 | 按设备协议填写。常见：1=读线圈状态（Coil）、2=读离散输入（Discrete Input）、3=读保持寄存器（Holding Register）、4=读输入寄存器（Input Register）；如点位支持写入，写入常对应 5、6、15、16，但模板中通常填写主要读取功能码 | 是 | 3
寄存器地址（十进制，1基址）* | 点位对应的寄存器或线圈地址 | 必须按设备协议文档填写；本模板采用 1 基址，即地址从 1 开始计数；不要误填成 0 基址；如厂家文档写法特殊，需先确认换算关系 | 是 | 20
数据类型* | 点位数据存储类型 | 按协议实际类型填写。常见有：bit、int16、uint16、int32、uint32、float32、int64、uint64、double 等；必须与寄存器长度及解析方式一致 | 是 | uint16
字节序* | 多字节、多寄存器数据的排列顺序 | 必填。常见写法：ABCD、BADC、CDAB、DCBA；16位单寄存器数据虽影响较小，也建议统一填写；32位及以上必须按厂家协议确认 | 是 | ABCD
原始位偏移* | 位类型数据在寄存器/线圈中的 bit 偏移 | 仅当数据类型为 bit 时必填；常见范围 0~15；非 bit 类型可留空 | 条件必填 | 0
点位类型 | 点位在系统中的业务分类 | 常见取值：AI=模拟量输入、AO=模拟量输出、DI=数字量输入、DO=数字量输出；应结合业务用途填写，而不仅按寄存器类型判断 | 否 | AI
点位名称* | 点位的业务名称 | 按现场或项目命名规范填写，要求清晰、唯一、易识别 | 是 | 电压A相
工程单位 | 点位显示单位 | 按实际物理量填写，如 V、A、kW、kWh、℃、Pa、m³/h 等；状态量、命令量可留空 | 否 | kW
点位描述 | 点位补充说明或枚举定义 | 可填写用途、状态含义、枚举映射、换算说明等；开关量建议明确各值含义 | 否 | 0,运行；1,停止
量程下限 | 点位允许显示或校验的最小值 | 按设备量程、业务规则或平台校验要求填写；无要求时可留空 | 否 | 0
量程上限 | 点位允许显示或校验的最大值 | 按设备量程、业务规则或平台校验要求填写；无明确限制时可留空 | 否 | 9999

## 设备信息模板
Modbus-RTU 设备填写模板
设备名称 | 设备类型 | IP 地址* | 端口号* | 串口号 | 波特率* | 数据位* | 校验位* | 停止位* | 从站地址* | 设备型号 | 设备厂家 | 是否可控制 | 安装位置 | 厂家联系人 | 厂家电话 | 厂家邮箱 | 备注
1# 冷量表 | 冷量表 | 192.168.1.100 | 4001 | COM1 | 9600 | 8 | N | 1 | 1 | DTSD1352 | 某某电气 | 否 | 配电室 A 柜 | 张三 | 400-xxxxxxx |  | 通过串口服务器接入
Modbus-TCP 设备填写模板
设备名称 | 设备类型 | IP 地址* | 端口号* | 从站地址* | 设备型号 | 设备厂家 | 是否可控制 | 安装位置 | 厂家联系人 | 厂家电话 | 厂家邮箱 | 备注
2# 冷量表 | 冷量表 | 192.168.1.201 | 502 | 1 | XXX-123 | 某某仪表 | 是 | 机房一层 | 李四 | 400-xxxxxxx |  | 设备直连交换机

## 设备类协议模板
寄存器地址(十进制,1 基址)* | 功能码* | 数据类型* | 字节序* | 原始位偏移*[按照条件必填] | 点位类型 | 点位名称 | 工程单位 | 点位描述 | 量程下限 | 量程上限
1 | 3 | uint16 | ABCD | \ | AI | 电压A相 | V |  | 0
2 | 3 | uint16 | ABCD | \ | AI | 电压B相 | V |  | 0
11 | 3 | uint16 | ABCD | \ | AI | 电流A相 | A |  | 0
20 | 3 | int32 | ABCD | \ | AI | 有功功率 | kW |  | 0 | 9999
1 | 1 | bit | ABCD | 0 | DO | 运行命令 |  | 0,运行;1,停止 | 0
100 | 3 | int16 | ABCD | \ | AO | 温度设定 | ℃ |  | 0 | 5