## 文档说明
设备信息表填写字段说明 （注：带“*”字段为必填项，不能为空；其余字段为选填项。）
字段 | 含义 | 填写说明/取值规则 | 示例
设备名称 | 现场设备名称 | 建议包含编号/柜号/产线号，便于现场定位 | 1#PLC
设备类型 | 设备类别 | 通常填写 PLC（或按平台分类字典） | PLC
IP地址* | PLC IP | 必填；如有NAT/防火墙转发，填“平台实际访问到的IP”并在备注说明 | 192.168.1.10
端口号* | TCP端口 | 默认 102（如有改动填实际） | 102
Rack* | 机架号 | 必填；按PLC实际配置（S7常见为0） | 0
Slot* | 槽号 | 必填；按PLC实际配置（常见为2） | 2
PLC型号* | 型号 | S7-1200/1500/300/400 | S7-1200
设备厂家 | 品牌 | 常见：Siemens | Siemens
是否可控制 | 是否写入 | 是/否；涉及写入需配合权限与联锁策略 | 是
安装位置 | 现场位置 | 建议：楼栋-楼层-柜位/产线-工位 | 机房1层-控制柜A
厂家联系人 | 对接人 | 可选 | 张三
厂家电话 | 联系方式 | 可选 | 400-xxxxxxx
厂家邮箱 | 邮箱 | 可选 | xxx@xx.com
备注 | 其他说明 | 拓扑、NAT、VLAN、双网口、冗余等 | 经防火墙转发
点位表（变量表）填写字段说明 （注：带“*”字段为必填项，不能为空；其余字段为选填项。）
字段 | 含义 | 填写说明/取值规则 | 示例
点位名称* | 中文业务名称 | 必填。用于展示/报表；建议可读、可理解、避免缩写过多 | 有功功率
地址* | 绝对地址串 | 必填。建议统一一种口径：① 绝对地址：如 DB1.DBD0、DB1.DBX0.0、M0.0、I0.0、Q0.0 | DB10.DBD0
数据类型* | 解析类型 | 必填。常见：BOOL、INT16、UINT16、DINT32、UDINT32、REAL32、STRING(n) 等； | REAL32
点位类型 | 读写方向 | 必填。AI/DI/AO/DO：模拟/开关 + 输入/输出（以平台定义为准） | AI
工程单位 | 单位 | 可选但建议填；与量纲一致 | kW
点位描述/枚举 | 说明 | 对 DI/DO 建议写枚举；对模拟量写范围/告警含义/写入约束 | 0=停；1=运行
量程下限 | 最小值 | 可选；用于校验/展示 | 0
量程上限 | 最大值 | 可选 | 9999
缩放/系数 | 换算规则 | 写清“从 PLC 原值 → 平台展示值”的方向；示例：×0.1、÷10、+5、(x-100)/10 | ×0.1
备注 | 其他 | 建议写：刷新周期分组、断线默认值、异常值策略、是否只读、写入安全条件、字节序等 | 断线默认 0；1s 刷新

## 设备信息模板
设备名称 | 设备类型 | IP地址* | 端口号* | Rack* | Slot* | PLC型号* | 设备厂家 | 是否可控制 | 安装位置 | 厂家联系人 | 厂家电话 | 厂家邮箱 | 备注
1#PLC | PLC | 192.168.1.10 | 102 | 0 | 2 | S7-1200 | Siemens | 是 | 机房1层-控制柜A | 张三 | 400-xxxxxxx | xxx@xx.com | 经防火墙转发（如有NAT请注明映射关系）
2#PLC | PLC | 192.168.1.11 | 102 | 0 | 2 | S7-1500 | Siemens | 否 | 车间A-产线1-电柜B | 李四 | 400-yyyyyyy | li@xx.com | VLAN20；双网口：采集走PN口

## 设备类协议模板
序号 | 点位名称* | 地址* | 数据类型* | 点位类型 | 工程单位 | 点位描述/枚举 | 量程下限 | 量程上限 | 缩放/系数 | 备注
1 | 有功功率 | DB10.DBD0 | REAL32 | AI | kW | 实时功率 | 0 | 9999 | ×1 | 1s刷新
2 | 运行状态 | DB10.DBX4.0 | BOOL | DI |  | 0=停；1=运行 |  |  |  | 断线默认0
3 | 故障状态 | DB10.DBX4.1 | BOOL | DI |  | 0=无故障；1=故障
4 | 设定频率 | DB10.DBD8 | REAL32 | AO | Hz | 写入需联锁：仅自动模式允许 | 0 | 50 | ×1 | 写入权限=工艺账号
5 | 启停命令 | DB10.DBX12.0 | BOOL | DO |  | 0=停止；1=启动（保持） |  |  |  | 写入方式：保持
6 | 累计电量 | DB20.DBD0 | UDINT32 | AI | kWh | 原值为0.1kWh计数 | 0 | 4294967295 | ×0.1 | 注意溢出回卷
7 | 温度 | DB30.DBW0 | INT16 | AI | ℃ | 原值=实际温度×10 | -40 | 200 | ÷10