## 设备表
设备标识 | 设备名称 | 设备类标识 | 设备类名称
100001 | 1号热泵机组 | S8DRAfbgsb | 热泵
100002 | 2号热泵机组 | S8DRAfbgsb | 热泵
100003 | 3号热泵机组 | S8DRAfbgsb | 热泵
100004 | 4号热泵机组 | S8DRAfbgsb | 热泵
100005 | 5号热泵机组 | S8DRAfbgsb | 热泵
100006 | 6号热泵机组 | S8DRAfbgsb | 热泵
100007 | 燃气锅炉A | e8G7qPACs2 | 热源
100008 | 燃气锅炉B | e8G7qPACs2 | 热源
100009 | 生物质锅炉1 | e8G7qPACs2 | 热源
100010 | 地源换热机组1 | e8G7qPACs2 | 热源
100011 | 水源换热机组1 | e8G7qPACs2 | 热源
100012 | 电极锅炉1 | e8G7qPACs2 | 热源
100013 | 东区一号热力站循环泵 | JLRBPcmIwx | 热力站
100014 | 东区二号热力站循环泵 | JLRBPcmIwx | 热力站
100015 | 西区一号热力站补水泵 | JLRBPcmIwx | 热力站
100016 | 西区二号热力站补水泵 | JLRBPcmIwx | 热力站
100017 | 南区一号热力站换热器 | JLRBPcmIwx | 热力站
100018 | 南区二号热力站换热器 | JLRBPcmIwx | 热力站
100019 | 北区一号热力站板换机组 | JLRBPcmIwx | 热力站
100020 | 北区二号热力站板换机组 | JLRBPcmIwx | 热力站
100021 | 中心热力站一次网阀组 | JLRBPcmIwx | 热力站
100022 | 中心热力站二次网阀组 | JLRBPcmIwx | 热力站

## JLRBPcmIwx_热力站
标准化名称 | 属性名称 | 单位 | 数据类型 | 读写模式 | 备注
m_001t | 一次供温 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_002t | 一次回温 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_003t | 一次温差 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_001p | 一次供压 | MPa | 浮点数 | 只读
m_002p | 一次回压 | MPa | 浮点数 | 只读
m_017p | 改造供压 | MPa | 浮点数 | 只读
m_018p | 改造回压 | MPa | 浮点数 | 只读
m_001deltap | 改造压差 | kPa | 浮点数 | 只读
m_003p | 压差 | kPa | 浮点数 | 只读
m_001q | 一次瞬时供水流量 | t/h | 浮点数 | 只读
m_002q | 一次瞬时回水流量 | t/h | 浮点数 | 只读
m_003q | 一次瞬时流量 | t/h | 浮点数 | 只读
m_001qc | 一次瞬时供水热量 | GJ/h | 浮点数 | 只读
m_002qc | 一次瞬时回水热量 | GJ/h | 浮点数 | 只读
m_003qc | 一次瞬时热量 | GJ/h | 浮点数 | 只读
m_040q | 瞬时补水流量 | t/h | 浮点数 | 只读
m_079q | 累计补水流量 | t | 浮点数 | 只读
m_040q_sz | 瞬时市政补水流量 | t/h | 浮点数 | 只读
m_079q_sz | 累计市政补水流量 | t | 浮点数 | 只读
m_090q | 一补二瞬时流量 | t/h | 浮点数 | 只读
m_091q | 一补二累计补水量 | t | 浮点数 | 只读
m_090qc | 一补二瞬时热量 | GJ/h | 浮点数 | 只读
m_091qc | 一补二累计补水热量 | GJ | 浮点数 | 只读
m_006t | 一补二供水温度 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_007t | 一补二回水温度 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_056qc | 热单耗 | W/m2 | 浮点数 | 只读
m_004qc | 累计供水热量 | GJ | 浮点数 | 只读
m_005qc | 累计回水热量 | GJ | 浮点数 | 只读
m_006qc | 累计热量 | GJ | 浮点数 | 只读
m_004q | 累计供水流量 | t | 浮点数 | 只读
m_005q | 累计回水流量 | t | 浮点数 | 只读
m_006q | 累计流量 | t | 浮点数 | 只读
m_003q_p | 旁通阀实测流量 | t/h | 浮点数 | 只读
m_003opening_p | 旁通阀实测开度 | % | 浮点数 | 只读
m_001opening_p | 旁通阀目标开度设定值 | % | 浮点数 | 只读
m_002energyconsu | 累计一次侧能耗 | kW.h | 浮点数 | 只读
m_002energuconsu_1 | 累计二次侧一区柜能耗 | kW.h | 浮点数 | 只读
m_002energuconsu_2 | 累计二次侧二区柜能耗 | kW.h | 浮点数 | 只读
m_002energuconsu_3 | 累计二次侧三区柜能耗 | kW.h | 浮点数 | 只读
m_002energyconsu_bs | 补水变频柜能耗 | kW.h | 浮点数 | 只读
m_002energyconsu_jx | 检修柜能耗 | kW.h | 浮点数 | 只读
m_001elec | 电量 | kW.h | 浮点数 | 只读
m_002elec | 二段电量 | kw.h | 浮点数 | 只读
m_001sw | 积水报警信号 |  | 布尔 | 只读
m_001ss | 烟感报警信号 |  | 布尔 | 只读
m_019qc | 瞬时冷量 | GJ/h | 浮点数 | 只读
m_020qc | 累计冷量 | GJ | 浮点数 | 只读
m_021qc | 瞬时能量 | GJ/h | 浮点数 | 只读
m_022qc | 累计能量 | GJ | 浮点数 | 只读
m_aclostalarm | 市电状态 | 0或1 | 布尔 | 只读
m_001com | 通信状态 | 0或1 | 布尔 | 只读
m_004p_1 | 二次1区供压 | MPa | 浮点数 | 只读
m_005p_1 | 二次1区回压 | MPa | 浮点数 | 只读
m_008p_1 | 二次供回水压差 | kPa | 浮点数 | 只读
m_004t_1 | 二次1区供温 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_004sett_1 | 二次1区设定供温 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_005t_1 | 二次1区回温 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_008t_1 | 二次供回水温差 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_039q_1 | 二次1区瞬时流量 | t/h | 浮点数 | 只读
m_039qc_1 | 二次1区瞬时热量 | GJ/h | 浮点数 | 只读
m_078qc_1 | 二次1区累计热量 | GJ | 浮点数 | 只读
m_078q_1 | 二次1区累计流量 | t | 浮点数 | 只读
m_004p_2 | 二次2区供压 | MPa | 浮点数 | 只读
m_005p_2 | 二次2区回压 | MPa | 浮点数 | 只读
m_004t_2 | 二次2区供温 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_004sett_2 | 二次2区设定供温 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_005t_2 | 二次2区回温 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_008p_2 | 二次供回水压差 | kPa | 浮点数 | 只读
m_005opening_2 | 二次2区阀门开度给定值 | % | 浮点数 | 只读
m_039q_2 | 二次2区瞬时流量 | t/h | 浮点数 | 只读
m_039qc_2 | 二次2区瞬时热量 | GJ/h | 浮点数 | 只读
m_078qc_2 | 二次2区累计热量 | GJ | 浮点数 | 只读
m_078q_2 | 二次2区累计流量 | t | 浮点数 | 只读
m_001opening | 给定一次供水阀门开度 | % | 浮点数 | 读写
m_002opening | 给定一次回水阀门开度 | % | 浮点数 | 读写
m_003opening | 一次供水阀门实际开度 | % | 浮点数 | 读写
m_004opening | 一次回水阀门实际开度 | % | 浮点数 | 读写
m_valve_controltype | 一次供水阀门控制状态 |  | 浮点数 | 读写
m_001opening_1 | 二次1区总调控阀设定开度 | % | 浮点数 | 读写
m_003opening_1 | 二次1区总调控阀实际开度 | % | 浮点数 | 读写
m_valve_controltype_1 | 二次1区总阀控制状态 |  | 浮点数 | 读写
m_001opening_2 | 二次2区总调控阀设定开度 | % | 浮点数 | 读写
m_003opening_2 | 二次2区总调控阀实际开度 | % | 浮点数 | 读写
m_valve_controltype_2 | 二次2区总阀控制状态 |  | 浮点数 | 读写
m_010opening_n | 分区n的一补二阀门开度 | % | 浮点数 | 读写
m_001opening_1_1 | 二次1区1号调控阀设定开度 | % | 浮点数 | 读写
m_003opening_1_1 | 二次1区1号调控阀实际开度 | % | 浮点数 | 读写
m_valve_controllable_1_1 | 二次1区1号调控阀是否由智慧大脑控制 |  | 浮点数 | 读写
m_001opening_1_2 | 二次1区2号调控阀设定开度 | % | 浮点数 | 读写
m_003opening_1_2 | 二次1区2号调控阀实际开度 | % | 浮点数 | 读写
m_valve_controllable_1_2 | 二次1区2号调控阀是否由智慧大脑控制 |  | 浮点数 | 读写
m_001opening_2_1 | 二次2区1号调控阀设定开度 | % | 浮点数 | 读写
m_003opening_2_1 | 二次2区1号调控阀实际开度 | % | 浮点数 | 读写
m_valve_controllable_2_1 | 二次2区1号调控阀是否由智慧大脑控制 |  | 浮点数 | 读写
m_001opening_2_2 | 二次2区2号调控阀设定开度 | % | 浮点数 | 读写
m_003opening_2_2 | 二次2区2号调控阀实际开度 | % | 浮点数 | 读写
m_valve_controllable_2_2 | 二次2区2号调控阀是否由智慧大脑控制 |  | 浮点数 | 读写
m_005opening | 二次侧供水总阀门设定开度 | % | 浮点数 | 只读
m_007opening | 二次侧供水总阀门实际开度 | % | 浮点数 | 只读
m_005safetyvalve_state_n | 二次侧泄压阀状态 | 0和1 | 浮点数 | 只读
m_001f | 一次侧泵总设定频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_003f | 一次侧泵总实际频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_003f_1 | 一次侧1#泵实际频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_001f_1 | 一次侧1#泵下发频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_003pump_controllable_1 | 一次侧1#泵是否由智慧大脑控制 |  | 浮点数 | 只读
m_003f_2 | 一次侧2#泵实际频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_001f_2 | 一次侧2#泵下发频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_003pump_controllable_2 | 一次侧2#泵是否由智慧大脑控制 |  | 浮点数 | 只读
m_003f_3 | 一次侧3#泵实际频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_001f_3 | 一次侧3#泵下发频率 | Hz | 浮点数 | 只读
003pump_controllable_3 | 一次侧3#泵是否由智慧大脑控制 |  | 浮点数 | 只读
m_003fpower_1 | 一次侧1#泵实际功率 | kW | 浮点数 | 只读
m_003fpower_2 | 一次侧2#泵实际功率 | kW | 浮点数 | 只读
m_003fpower_3 | 一次侧3#泵实际功率 | kW | 浮点数 | 只读
m_005f_1 | 二次侧1区泵频率总设定值 | Hz | 浮点数 | 只读
m_005f_2 | 二次侧2区泵频率总设定值 | Hz | 浮点数 | 只读
m_005f_3 | 二次侧3区泵频率总设定值 | Hz | 浮点数 | 只读
m_005f_4 | 二次侧4区泵频率总设定值 | Hz | 浮点数 | 只读
m_005f_5 | 二次侧5区泵频率总设定值 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007f_1 | 二次侧1区泵频率反馈值 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007f_2 | 二次侧2区泵频率反馈值 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007f_3 | 二次侧3区泵频率反馈值 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007f_4 | 二次侧4区泵频率反馈值 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007f_5 | 二次侧5区泵频率反馈值 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007f_1_1 | 二次侧1区1#泵实际频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007f_1_2 | 二次侧1区2#泵实际频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007f_1_3 | 二次侧1区3#泵实际频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007f_2_1 | 二次侧2区1#泵实际频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007f_2_2 | 二次侧2区2#泵实际频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007f_2_3 | 二次侧2区3#泵实际频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007f_3_1 | 二次侧3区1#泵实际频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007f_3_2 | 二次侧3区2#泵实际频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007f_3_3 | 二次侧3区3#泵实际频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007fpower_1_1 | 二次侧1区1#泵实际功率 | kW | 浮点数 | 只读
m_007fpower_1_2 | 二次侧1区2#泵实际功率 | kW | 浮点数 | 只读
m_007fpower_1_3 | 二次侧1区3#泵实际功率 | kW | 浮点数 | 只读
m_007fpower_2_1 | 二次侧2区1#泵实际功率 | kW | 浮点数 | 只读
m_007fpower_2_2 | 二次侧2区2#泵实际功率 | kW | 浮点数 | 只读
m_007fpower_2_3 | 二次侧2区3#泵实际功率 | kW | 浮点数 | 只读
m_007fpower_3_1 | 二次侧3区1#泵实际功率 | kW | 浮点数 | 只读
m_007fpower_3_2 | 二次侧3区2#泵实际功率 | kW | 浮点数 | 只读
m_007fpower_3_3 | 二次侧3区3#泵实际功率 | kW | 浮点数 | 只读
m_state_pump_1_1 | 二次侧1区1#泵状态 | 0=停运、1=运行 | 浮点数 | 只读
m_state_pump_1_2 | 二次侧1区2#泵状态 | 0=停运、1=运行 | 浮点数 | 只读
m_state_pump_1_3 | 二次侧1区3#泵状态 | 0=停运、1=运行 | 浮点数 | 只读
m_state_pump_2_1 | 二次侧2区1#泵状态 | 0=停运、1=运行 | 浮点数 | 只读
m_state_pump_2_2 | 二次侧2区2#泵状态 | 0=停运、1=运行 | 浮点数 | 只读
m_state_pump_2_3 | 二次侧2区3#泵状态 | 0=停运、1=运行 | 浮点数 | 只读
m_007f_bs_0_1 | 二次侧1#补水泵实际频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007f_bs_0_2 | 二次侧2#补水泵实际频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007fpower_bs_0_1 | 二次侧1#补水泵实际功率 | kW | 浮点数 | 只读
m_007fpower_bs_0_2 | 二次侧2#补水泵实际功率 | kW | 浮点数 | 只读
m_007f_bs_1_1 | 二次侧1区1#补水泵实际频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007f_bs_1_2 | 二次侧1区2#补水泵实际频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007f_bs_2_1 | 二次侧2区1#补水泵实际频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007f_bs_2_2 | 二次侧2区2#补水泵实际频率 | Hz | 浮点数 | 只读
m_007fpower_bs_1_1 | 二次侧1区1#补水泵实际功率 | kW | 浮点数 | 只读
m_007fpower_bs_1_2 | 二次侧1区2#补水泵实际功率 | kW | 浮点数 | 只读
m_007fpower_bs_2_1 | 二次侧2区1#补水泵实际功率 | kW | 浮点数 | 只读
m_007fpower_bs_2_2 | 二次侧2区2#补水泵实际功率 | kW | 浮点数 | 只读
m_state_bs_1_1 | 二次侧1区1#补水泵状态 | 0=停运、1=运行 | 浮点数 | 只读
m_state_bs_1_2 | 二次侧1区2#补水泵状态 | 0=停运、1=运行 | 浮点数 | 只读
m_state_bs_1_3 | 二次侧1区3#补水泵状态 | 0=停运、1=运行 | 浮点数 | 只读
m_state_bs_2_1 | 二次侧2区1#补水泵状态 | 0=停运、1=运行 | 浮点数 | 只读
m_state_bs_2_2 | 二次侧2区2#补水泵状态 | 0=停运、1=运行 | 浮点数 | 只读
m_state_bs_2_3 | 二次侧2区3#补水泵状态 | 0=停运、1=运行 | 浮点数 | 只读
m_026t_0 | 二次（末端）供温设定值 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_027p_0 | 二次（末端）供回压差设定值 | kPa | 浮点数 | 只读
m_026t_1 | 二次（末端）1区供温设定值 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_026t_2 | 二次（末端）2区供温设定值 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_026t_3 | 二次（末端）3区供温设定值 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_027p_1 | 二次（末端）1区供回压差设定值 | kPa | 浮点数 | 只读
m_027p_2 | 二次（末端）2区供回压差设定值 | kPa | 浮点数 | 只读
m_027p_3 | 二次（末端）3区供回压差设定值 | kPa | 浮点数 | 只读

## S8DRAfbgsb_热泵
标准化名称 | 属性名称 | 单位 | 数据类型 | 读写模式 | 备注
m_020p | 冷凝器进口压力 | MPa | 浮点数 | 只读
m_021p | 冷凝器出口压力 | MPa | 浮点数 | 只读
m_022p | 蒸发器进口压力 | MPa | 浮点数 | 只读
m_023p | 蒸发器出口压力 | MPa | 浮点数 | 只读
m_020t | 冷凝器进口温度 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_021t | 冷凝器出口温度 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_022t | 蒸发器进口温度 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_023t | 蒸发器出口温度 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_024t | 冷凝器工质饱和温度 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_024p | 冷凝器工质饱和压力 | MPa | 浮点数 | 只读
m_025t | 蒸发器工质饱和温度 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_025p | 蒸发器工质饱和压力 | MPa | 浮点数 | 只读
m_026t | 盐水蒸发器进口温度 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_027t | 盐水蒸发器出口温度 | ℃ | 浮点数 | 只读

## e8G7qPACs2_热源
标准化名称 | 属性名称 | 单位 | 数据类型 | 读写模式 | 备注
m_020p | 冷凝器进口压力 | MPa | 浮点数 | 只读
m_021p | 冷凝器出口压力 | MPa | 浮点数 | 只读
m_022p | 蒸发器进口压力 | MPa | 浮点数 | 只读
m_023p | 蒸发器出口压力 | MPa | 浮点数 | 只读
m_020t | 冷凝器进口温度 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_021t | 冷凝器出口温度 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_022t | 蒸发器进口温度 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_023t | 蒸发器出口温度 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_024t | 冷凝器工质饱和温度 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_024p | 冷凝器工质饱和压力 | MPa | 浮点数 | 只读
m_025t | 蒸发器工质饱和温度 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_025p | 蒸发器工质饱和压力 | MPa | 浮点数 | 只读
m_026t | 盐水蒸发器进口温度 | ℃ | 浮点数 | 只读
m_027t | 盐水蒸发器出口温度 | ℃ | 浮点数 | 只读